Приложение 2

к решению Думы  Ольгинского муниципального района

от 07.11.2016 №_______

Схема теплоснабжения  тимофеевского сельского поселения

ольгинского муниципального района

приморского края

до 2029 г.

«Ольгинский» МР Приморский Край

2016 год

Заказчик:

Администрация   Ольгинского муниципального района

Приморского Края

Юридический адрес: 692460, Приморский край,

пгт. Ольга. Ул. Ленинская,8

Фактический адрес: 692460, Приморский край,

пгт. Ольга. Ул. Ленинская,8

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель

Воробьев Иван Андреевич

Юр. адрес:  160543, Вологодская область,

Вологодский район, д. Севастьяново 2-7

_________________     Воробьев  И.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление……………………………………………………………..………...3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Тимофеевкого  сельского поселения………………………….………………11

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………34

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………...….…...44

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии……………46

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей …………………………………………………………………………………....50

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………..52

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………....54

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………57

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.………………………………………………………….…….62

Раздел  10.  Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………........65

Заключение. …………………………………..………………………………...64

Введение

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения:

– генеральный план поселения и муниципального района;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которойосуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Тимофеевского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Тимофеевского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Тимофеевского сельского поселения

Существующее состояние.

Тимофеевское сельское поселение расположено на побережье Японского моря в северо-восточной части Ольгинского муниципального района Приморского края.

Общая площадь поселения составляет 11280 га, из них 852,2 га - земли населенных пунктов.

Тимофеевское поселение граничит с Ольгинским городским поселением на юго-западе и Веселояровским поселением на севере. Восточная граница поселения проходит по береговой полосе Японского моря.

В состав Тимофеевского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Тимофеевка и п. Нордост. Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. составила 1075 человек. В поселении наблюдается ежегодное сокращение численности населения как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Экономическая система Тимофеевского сельского поселения слабо развита. На территории поселения зарегистрированы 9 организаций, из которых 3 находятся в муниципальной собственности, 5 – в частной и 1 общественная организация. Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами населения.

По территории поселения проходит муниципальная дорога, которая соединяется с региональной автомобильной дорогой Р-447, связующей поселение с соседними Веселояровским сельским и Ольгинским городским поселениями.

Административным центром Тимофеевского сельского поселения является поселок Тимофеевка, где сконцентрировано большинство базовых объектов социальной инфраструктуры.

Рисунок 1. Положение Тимофеевского сельского поселения в Ольгинском муниципальном районе

В качестве положительных факторов экономико-географического положения Тимофеевского сельского поселения можно выделить:

- благоприятные природные условия;

- высокий рекреационный потенциал;

- перспективы развития морского сообщения.

Отрицательные факторы:

- отток трудоспособного населения;

- недостаток рабочих мест в экономике поселения;

- невысокая оплата труда наемных рабочих;

- низкая бюджетная обеспеченность;

- продолжительная убыль населения.

В целом экономико-географическое положение поселения можно оценить как внешнее и полупериферийное.

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели генерального плана

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |
| Всего | га | 11 280 | 11 280 |
| В том числе: |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| Земли населенных пунктов | га | 852,2 | 852,2 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда | га | 10427,8 | 10427,8 |
| Земли обороны | га | 1916 | 1916 |
| Население |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел | 1075 | 840-870 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |
| -моложе трудоспособного возраста | % | 19 | 17 |
| -трудоспособного возраста | % | 61 | 62 |
| -старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилой фонд | тыс. м2 | 41 | 31 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел | 38,1 | 35 |
| Новое строительство, всего общей площади | тыс. м2 | 0,1 | 0,2 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения проектной емкостью | мест | 35 | 57 |
| Общеобразовательные школы проектной емкостью | мест | 102 | 70 |
| Больницы | коек | 20 | 8 |
| ФАПы | ед. | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 146 | 90 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | км | 15,5 | 15,5 |
| Протяженность дорог местного значения | км | 15 | 15 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | н/д | 300 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Водопотребление | тыс. м3/сут | н/д | 0,258 |
| Электроснабжение |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| Изменение электропотребления | млн. кВт ч/год | н/д | 1,161 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |
| Полигон ТБО | ед. | 0 | 0 |
| Несанкционированные свалки | ед. | 0 | 0 |
| Очистные сооружения | ед. | 0 | 1 |

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

По принятой схеме физико-географического районирования территория Ольгинского района относится к Восточно-Сихотэ-Алинской горно-приморской провинции Сихотэ-Алинской физико-географической области; по схеме ландшафтного районирования Л.С. Берга - к ландшафтной зоне широколиственных и смешанных лесов Дальнего Востока; по ботанико-географическому районированию Б.П. Колесникова - к южной подзоне зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Допустимые рекреационные нагрузки составляют 3 чел/га, либо 6300 чел/га в год.

Особенностью поселения является наличие разных типов ландшафтов - от прибрежно-морского до высокогорного.

  - Климатическая характеристика

Тимофеевское сельское поселение расположено на побережье Японского моря в западной части Ольгинского муниципального района Приморского края.

Климат поселения - типично муссонный климат умеренных широт.

Климатические наблюдения проводятся на Ольгинской районной метеостанции, расположенной южнее Тимофеевского поселения, но имеющей идентичные климатические характеристики.

Таблица 2 -  Основные климатические характеристики Ольгинского района

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +6,3°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | -15,2°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля) | +14°С |
| Максимальная температура воздуха | +39°С |
| Минимальная температура воздуха | -40°С |
| Продолжительность безморозного периода (Т > 00С) | 125-159 дней |
| Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С) | 115-135 дней |
| Среднее многолетнее количество осадков | 831 мм |
| Относительная влажность воздуха | 65,9% |
| Среднее число дней с осадками за год | 170 дней |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | 115-125 дней |
| Средняя мощность снежного покрова | 29 см |
| Средняя глубина промерзания грунтов | 94 см |
| Максимальная глубина промерзания грунтов | 150 см |
| Средняя скорость ветра | 4-6 м/сек |

Климатические условия Тимофеевского поселения определяются характером циркуляции атмосферы и рельефа местности. Основное влияние на климат оказывает Японское море. В холодное время года (с октября по март) территория находится под влиянием холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в области развития восточно-азиатского антициклона.

Зима характеризуется продолжительным периодом с низкими температурами, преобладанием ясной погоды, небольшим количеством осадков и частыми сильными ветрами. Снежный покров неустойчив, иногда почти отсутствует, что вызывает глубокое промерзание почвы.

В течение холодного сезона на Японское море выходят континентальные циклоны. Они вызывают сильные штормы, а временами и мощные ураганы, которые продолжаются по двое-трое суток. В начале осени (сентябрь — октябрь) над морем проносятся тропические циклоны — тайфуны, сопровождающиеся ураганными ветрами. Зимний муссон приносит на Японское море сухой и холодный воздух.

Средние даты образования и разрушения снежного покрова 25.11-20.03. Устойчивый снежный покров образуется через две-три недели после его появления. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля - начале марта. Даты образования устойчивого снежного покрова из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода. Средняя высота снежного покрова составляет 26-29 см, максимальная – 67-79 см. В конце марта появляются признаки разрушения устойчивого снежного покрова. Полностью снежный покров сходит в середине апреля.

Первые заморозки наступают в среднем в конце сентября первой декаде октября. Однако самые ранние заморозки могут наблюдаться и в начале сентября. Поздние весенние и ранние осенние заморозки наносят сельскохозяйственным культурам значительный ущерб. В среднем последние заморозки заканчиваются в первой половине мая, но до конца мая имеется вероятность возврата холодов и появления заморозков.

Летом и весной в западной половине моря благодаря проходящему здесь холодному Приморскому течению часты туманы и большая облачность (до 80%). Особенностью летнего муссона является наличие в нём двух стадий развития. В первой стадии муссон представляет собой перенос с юго-восточными ветрами относительно прохладного и влажного морского умеренного воздуха с Охотского и Японского морей, что ведёт к образованию туманов и моросящих осадков. Эти явления характерны для первой половины лета (конец мая - середина июля). Вторая стадия летнего муссона (со второй половины июля по сентябрь) представляет собой распространение в том же юго-восточном потоке очень влажных тёплых океанических масс морского умеренного и морского тропического воздуха. На вторую половину лета приходится основная масса обильных обложных и ливневых осадков. В это же время на территорию края проникают тропические циклоны (тайфуны), вызывающие наводнения.

Суммы активных температур колеблются от 2014 до 2392ºС, средняя продолжительность периода с температурой выше 10ºС изменяется от 110 до 135 дней. Средняя продолжительность безморозного периода колеблется от 125 до 159 дней. С юга на север продолжительность безморозного периода уменьшается.

Рисунок 2. Роза ветров Тимофеевского сельского поселения

Скорость ветра на территории района в среднем равна 4-6 м/с. Увеличение скоростей ветра отмечается в январе - марте.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Ольгинский район по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II Г. Район относится к местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

По теплообеспеченности вегетационного периода территория района относится к трём термическим зонам: III (умеренно тёплая), IV (умеренно прохладная) и V (прохладная). По условиям увлажнения территория района относится к избыточно влажной зоне.

# Сведения об организации

КГУП «Примтеплоэнерго»

ИНН

2536112729

КПП

253801001

ОГРН

1022501284970

ОКПО

57825401 г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12, 690089

# (4232)464588

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  Тимофеевского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и электрокотлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения  осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго».

  - Характеристика сетей систем теплоснабжения

Главной задачей теплоснабжающей организации Тимофеевского сельского поселения  является обеспечение производства качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

В сельском поселении действует 2 автономные котельные. В котельных в качестве  топлива используют уголь и мазут.

Таблица 3 - Основные характеристики котельной сельского поселения

| Адрес котельной | Оборудование | Год ввода в эксплуатацию котлов | Вид топлива | Мощность, Гкал/ч | Протяжен-ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Тимофеевка | ТВК-1,5 | 1980 | уголь/дрова | 4,2 | 2,864 |
|  | УВКа-1,6 | 2006 | уголь/дрова |  |  |
| №2 п. Тимофеевка | УВКр-1,0 | 2008 | мазут | 1,72 | 1,122 |

Централизованное теплоснабжение жилых помещений в сельском поселении отсутствует. Жилой фонд в поселении обеспечивается теплоэнергией за счет дровяных печей.

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1991 м. В 2011 г. в замене нуждалось 1400 м тепловых сетей сельского поселения.

На перспективу основными задачами по повышению эффективности работы систем теплоснабжения будут: реконструкция, модернизация котельных (замена устаревшего оборудования на более современное) по мере их износа, применение теплосберегающих технологий и материалов, установление приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчика) и регулирование подачи тепла.

Тепловая изоляция выполнена из минераловатных плит.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления жилых домов. Тепловая энергия отпускается с отопительных котельных находящихся непосредственно Тимофеевского сельского поселения по отопительно-бытовому графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами 95-70°С.

Рисунок 3

Рисунок 4

Таблица 4

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| обьект |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 6500 | - | 50 | - |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 3039 | - | 25 | - |

  - Перечень объектов Котельная

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Ед.изм | сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  |  |
| 2 | Год постройки |  |  |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 4 | Размер здания в осях | м *м |  |
| 5 | Площадь застройки | м² |  |
| 6 | Строительный объем | м³ |  |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия | м |  |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | отельный зал расположен на отметке |  | + 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | + 0,000 |

Конструктивные элементы здания:

Котельная выполнена из сэндвич панелей.

Кровля сэндвич панель, уклон 30%.

Водоотвод с кровли.

Полы бетонные.

ТВК—1,5 Водогрейный трубчатый котел.

Представляет сабой вертикального-водотрубного конструкцию основными состовными частями котлов являются верхнеи и нижних барабанов, конвекорные пучки, тыльной боковой раны с двурядными рассположением трубы образующюю топку с камерой.

Шир топочных камер-2000 мм.

Длина топочной камнры -2400 мм.

Высота топочной камеры -1500 мм.

мощности котлов-1.1 Гкал\час.

Отапливаемые площадки -10000 м2.

(при высоте потолков з м ).

Вид топливо- мазут

Расход топлива-210кг\час.

Котел УКВр-1,6

Рисунок 5

Котёл УКВр-0,1 состоит из блока трубной системы котла, короба топочного, короба поворотного, плиты фронтовой и комплектуется, арматурой и гарнитурой.

Топка котла ограничена фронтовым, задним, потолочным и боковыми топочными экранами выполненными из труб 57×3,5 с коллекторами из профильной трубы 100×100х5,0. Конвективная часть расположена над топкой, продолжение труб боковых экранов топки является стояковыми трубами конвективных пакетов. Конвективный блок, состоит из змеевиковых пакетов. Змеевики конвективного блока выполнены из труб 32×3,2.  Температура уходящих газов, уходящих из котла равна 160 оС на номинальной нагрузке, поэтому задняя стена конвективной части выполнена из листа толщиной 4 мм, Сталь 3 сп/пс.

Конвективный блок располагается над топочной камерой и по ходу газов выполнен одноходовым. Таким образом, образующиеся в топочной камере продукты сгорания поднимаются вверх омывают трубы конвективной поверхности снизу вверх и выводятся в окно над котлом.

Подвод воздуха в топку, под колосниковую решетку, осуществляется за счет естественной тяги создаваемой дымовой трубой или за счет разряжения создаваемого дымососом. Регулирование расхода воздуха производится при помощи шиберной заслонки. За котлом рекомендуется установить дымосос Дн-3,5х1500 об./мин. и дымовую трубу Ø219х6,0 (при работе на самотяге труба с параметрами не менее: высота – 18м; сечение – 0,075м2 (Ø325х6,0)).

Трубы боковых и фронтового экранов, боковых панелей конвективных газоходов и конвективных пакетов заведены в коллекторы из профильной трубы 100х100×5,0 мм.

Преимущества котлов УКВр-0,1

Котлы серии УКВр-0,1 не требовательны к химическому составу воды, т.к. гидравлическая схема котла разработана с учетом всех современных требований основанных на многолетних опытах эксплуатации. Для обеспечения циркуляции воды с оптимальной скоростью боковые нижние и верхние коллекторы разделены перегородками. При соблюдении температурного графика и при постоянном расходе теплоносителя, котел способен работать без применения систем химводоочистки. Доступность узлов котла для обслуживания и ремонта,  позволяет снизить затраты труда при эксплуатации. Вывод котла на номинальную нагрузку производится в течение короткого промежутка времени, что является одним из главных требований для стабильного снабжения потребителей тепловой энергией.

Особенности эксплуатации котлов УКВр-1,6

Для обеспечения циркуляции воды через котел УКВр-1,6 применяется циркуляционный насос. Давление, создаваемое насосом, контролируется манометром, установленным на напорном трубопроводе насоса. На выходном коллекторе предусмотрена установка двух предохранительных клапанов.

Подача твердого топлива организована вручную, через люк во фронтовой стене топочной камеры.

Выгрузка шлака осуществляется вручную, через люк подачи топлива.

Особенностью котлов с ручной подачей топлива, является необходимость определения оптимальной высоты слоя топлива в процессе эксплуатации и соотношения расхода воздуха к количеству подаваемого топлива. Грамотное определение данных пропорций обеспечит стабильное горение, при минимальных потерях, соответственно эксплуатация котла, должна осуществляться подготовленным персоналом.

Тепловая схема котельной

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Для предотвращения коррозии с тазовой стороны в стальных водогрейных котлах температура обратной сетевой воды, поступающей в котлы, должна быть не ниже 60°С при работе на газе и не ниже 70°С при работе на мазуте. Для осуществления этого требования необходимо в те периоды, когда по обратной линии поступает вода при меньших температурах, осуществлять подогрев ее.

В схеме, представленной на рис.1.1 устанавливаются рециркуляционные насосы

Рисунок 1.1.

Рис.1.2  Подогрев обратной сетевой воды путем применения рециркуляционных насосов.

1 — котел; 2 — рециркуляционный насос; 3 — сетевой насос,

4 — подпиточный насос.

Режим работы   рециркуляционных насосов имеет как бы две ступени со следующими показателями:

1) при  от —26 до —15°С

G=380 м3 /ч и G изменяется от 0 до 190 M3/ч;

2) при t" от —10 до -26°С G=500 м3/ч и Gn изменяется от 350 до 500 м3/ч.

При работе по этой схеме все условия как в части температуры воды, поступающей в котлы, так и в части количества воды, проходящей через котлы, будут обеспечены путем установки центробежных насосов, развивающих небольшой напор порядка 30 м вод. ст. при соответствующей производительности и работе на воде, имеющей температуру до 150° С. Этим условиям удовлетворяют насосы типа НКУ-250, имеющие производительность Q=250 мз/ч при развиваемом напоре Я =30 м вод. ст.

Однако необходимо отметить, что несмотря на простоту схемы, осуществление ее связано с дополнительным расходом электроэнергии на работу рециркуляционных насосов 2.

Принципиальная тепловая схема котельной со стальными водогреййыми котлами для теплоснабжения закрытой системы показана на рисунок.

Вода, возвращаемая из тепловых сетей, из подогревателей котельной, и добавочная вода сетевым насосом 11 нагнетается в стальной водогрейный котел 1. Из него горячая вода поступает к потребителю 6а; к насосу рециркуляции 20, к подогревателю 4, к вакуумному деаэратору 9 ив мазутное хозяйство, а также используется на другие нужды котельной.

Для поддержания постоянной температуры горячей воды за котлом и снижения температуры воды, идущей в тепловые сети, используется линия 21 для подмешивания.

В вакуумном деаэраторе подогрев осуществляется горячей водой из котла до температуры 70°С, чему соответствует абсолютное давление 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Для получения вакуума служит установка, состоящая из водяного эжектора 17, насоса 19 и бака 18, в который до пуска установки подается сырая вода.

Охлажденная до 70—75°С сетевая 'вода после вакуумного деаэратора поступает в подогреватель сырой воды 4, устанавливаемый перед химводоочисткой 5. Сетевая вода, теплота которой использована на нужды котельной, после подогревателя сырой воды и химочищенная вода после вакуумного деаэратора и насоса 7 собираются и поступают в трубопровод перед сетевыми насосами 11. Так как температура воды в этом трубопроводе может быть невысокой, для защиты стального водогрейного котла от коррозии в линию до котла с помощью насоса рециркуляции 20 подается горячая вода, повышающая температуру воды на входе в котлоагрегат до 70—110°С. Чем выше содержание серы в топливе, тем выше должна быть эта температура.

При открытой системе теплоснабжения добавочное количество воды в тепловые сети закачивается насосом 7 в бак-аккумулятор, а из него специальным насосом подается в трубопровод перед сетевыми насосами.

Для расчета принципиальной тепловой схемы со стальными водогрейными котлами необходимо иметь исходные данные, аналогичные перечисленным ранее, кроме значений расхода пара и его потерь на технологические нужды. Имея эти данные и задаваясь величиной потерь воды в тепловых сетях и котельной, (пользуясь принятыми ранее

Рис. 2.1 Принципиальная тепловая схема котельной с стальными

водогрейными котлами для сжигания газа и мазута.

Обозначения рис. 2 , 14 — подогреватель химочищенной воды после I ступени очистки; 15 — охладитель воды, поступающей в бак-аккумулятор; 16 — бак-аккумулятор 17 — эжектор для создания вакуума в деаэраторе; 18 — бак технической воды; 19 — насос к эжектору; 20 — насос рециркуляции; 21 — устройство для перепуска холодной воды.

Тарифы теплоснабжающих организаций

Недостаточность предельных уровней и индексов роста тарифов, дефицит тарифных источников, отсутствие инвестиционной составляющей на развитие компаний не позволяют обеспечить средства на развитие и модернизацию организаций коммунального комплекса, проведение ремонтных работ, выполнение в полной мере производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

На протяжении ряда лет происходит экономически необоснованное сдерживание тарифов на тепловую энергию, в результате чего, установленные тарифы не обеспечивают возмещение затрат теплоснабжающим организациям, связанных с выполнением их производственных программ.

Тарифы на тепловую энергию для теплоснабжающей организации устанавливаются управлением по тарифному регулированию.

Сведения о тарифах теплоснабжающей организации содержатся в таблице

Таблица 6

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | Котельная | 4406,5 |

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
в соответствии с Генеральным планом Тимофеевского сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 0,41 | 0,41 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 80 | 80 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 1 | 1 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |

Окончание таблицы 7

| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 34,0 | 35,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 34,0 | 35,7 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 5,4 | 5,6 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 0,30 | 0,3 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 |

1.5 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

Таблица 8

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| обьект |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 6500 | - | 50 | - |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 3039 | - | 25 | - |

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.

1.6. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления

Таблица 9

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| обьект |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 6500 | - | 50 | - |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 3039 | - | 25 | - |

Учитывая, что Генеральным планом Тимофеевского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к котельной. В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

У существующей тепловой сети согласно их тепловой мощности  определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Q пот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q 100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Справочные данные по суммарным нормативным потерям на 100 м длины.

Проведя расчеты по формуле (1) с учетом справочных данных таблицы 10, получим следующие результаты, представленные в таблице 11.

Таблица 10

Таблица 11

| D, мм | Q час, Гкал/ч | Q год, Гкал/год | Q пот.год, Гкал/год | Q 100, Гкал/год/100 м | L доп(10%),м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 0,07 | 179,9 | 18,0 | 29,2 | 62 |
| 76 | 0,16 | 411,2 | 41,1 | 34,85 | 118 |
| 89 | 0,23 | 580,82 | 58,1 | 37,6 | 154 |
| 108 | 0,4 | 1028 | 102,8 | 41,84 | 246 |
| 133 | 0,72 | 1850,4 | 185,04 | 49,18 | 376 |
| 159 | 1,16 | 2981,2 | 298,12 | 54,19 | 550 |
| 219 | 2,71 | 6964,7 | 696,47 | 69,5 | 1002 |

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в таблице № 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование котельной | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, (м) | Эффективный радиус теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 602,2 | 550 |
| 2 | Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 370,0 | 550 |

Согласно этим данным  потребители тепловой энергии наиболее удаленные находятся в зоне не эффективного теплоснабжения. При размещении новых объектов – потребителей тепловой энергии в поселке  следует учитывать, чтобы точка размещения новой тепловой нагрузки находилась в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали, а так же учитывать диаметр подключаемого трубопровода. Строительство нового жилья в этих зонах необходимо проектировать с прокладкой трубопровода от распределительных колодцев увеличенным диаметром минуя застройку последовательно включенную в основную магистраль, необходимо так же установка более мощных подкачивающих насосов и как альтернатива возможно оборудовать перспективную застройку индивидуальными системами отопления. В Тимофеевском СП теплоснабжения находится за пределами нормы.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 13

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 4,2 | в работе |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 1,72 | в работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории   сельского  поселения  осуществляет н/о ЖКХ с.Крестях

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

С 1 июня 2013 постановлением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг населением по отоплению.

Климатические условия группы N 15

Примечания:

Нормативы установлены с применением расчетного метода. Продолжительность отопительного периода 9 месяцев.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов в поселении  эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от строка службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования, источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

Если этот комплекс связать с КИТТ системы теплоснабжения, то можно увидеть две области, которые могут быть описаны линейными связями (см. рисунок).

Рисунок 6

Величина КИТТ системы теплоснабжения в зависимости от относительного, средневзвешенного службы системы теплоснабжения

Область относительного средневзвешенного строка службы систем теплоснабжения от 2 до 30 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «старые системы теплоснабжения») и область от 0 до 2000  тыс. м2*год/Гкал/ч(условно «новые системы теплоснабжения»). Чем ниже значение относительного, средневзвешенного срока службы (ОССС) системы теплоснабжения, тем выше КИТТ системы теплоснабжения. Значение ОССС  тем ниже, чем меньший срок службы у котельных и тепловых сетей, и чем меньше значение приведенной материальной характеристики тепловых сетей.

При ОССС равном нулю (например, при отсутствии тепловых сетей, или вновь установленном оборудовании котельной, или том и другом вместе) КИТТ не может быть меньше 0,95.

Модернизация системы теплоснабжения Тимофеевского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Так же возможно нанесение жидкой теплоизоляции «ТЕПЛОКРАС»

Рисунок 7

В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенополиуретан, пеностирол, изовер, минеральная вата. Данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1-2 года под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства, отслаиваются, осыпаясь на землю.

В отличие от известных теплоизоляционных материалов, Теплокрас прекрасно применяется как теплозащита конструкций с высокой температурой.

Способность Теплокрас работать при высоких температурах, хорошая адгезия, практически к любому материалу, делает его незаменимым для применения в качестве тепло- и гидроизоляционного покрытия в теплоэнергетике. Кроме этого, возможность наносить распылителем или кисточкой Теплокрас на поверхности сложной конфигурации, позволяет использовать материал в самых труднодоступных местах.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть индивидуальных жилых домов оборудовано электро котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 0,7 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 15

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии необходимо увеличить в связи с подключением новой нагрузки.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Таблица 16

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 0,008 | 0,008 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 17

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |

Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 18

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 975,0 | 4295,8 |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 455,8 | 2008,2 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 19

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | нет |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | нет |

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовка в котельных Тимофеевского сельского поселения отсутствует.

При эксплуатации котлов наиболее частые проблемы - это накипеобразование и солевые отложения, которые приводят к потере теплопередачи и перегреву экранных труб, коррозии, ухудшению качества пара, большим энергозатратам.

Водоподготовка обеспечивает надежную работу котла. Требования к качеству питательной воды зависят от давления и типа котельной установки, что должно быть отражено в соответствующих ГОСТах, технических условиях, ОСТах, инструкциях по эксплуатации, руководящих документах. Исходя из этих требований, и выбирается наиболее оптимальная схема водоподготовки для  котлов.

Подготовка воды должна включать предварительную очистку, поскольку необходимо значительно снизить содержание органических веществ, железа, взвесей, и в зависимости от качества провести реагентное умягчение. Водоподготовка для котельной помогает избежать быстрого износа оборудования. Для очистки воды можно использовать ионообменные установки или универсальные технологии по параллельной подпитке и регенерации по противоточным схемам.

Основное назначение систем водоподготовки для котельных — это предотвращение образований минеральных отложений на поверхности теплообменников, водогрейных паровых котлов и трубопроводов.

Возникновение данных отложений может привести к потере мощности водогрейных паровых котлов. В запущенных случаях из-за образования очаговой коррозии или закупоривания внутренней конструкции возможна полная остановка работы котельной установки.

Чтобы этого избежать, следует установить водоподготовку котла.

Системы подготовки воды для разных типов котельного оборудования отличаются:

- для водоподготовки для паровых котлов используются схемы двойного умягчения

- для водогрейных станций или пластинчатых теплообменников применим умягчитель. Также можно использовать химическую подготовку воды

Водоподготовка для котлов позволит им прослужить намного дольше. Исключается преждевременное появление ржавчины, коррозии, накипи и осадков.

Качество воды для котельных комплексов регламентируется эксплуатационными требованиями производителей и следующими документами:

Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральными планами Тимофеевского сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов и существующих от существующих котельных.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Генеральными планами   Тимофеевского сельского поселения меры  по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с Генеральными планами   Тимофеевского сельского поселения меры  по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральными планами    меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральными планами   Тимофеевского сельского поселения  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Генеральными планами Тимофеевского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2016 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 37,7 | 31,3 |
| 7 | 39,7 | 32,7 |
| 6 | 41,7 | 34,0 |
| 5 | 43,7 | 35,3 |
| 4 | 45,6 | 36,7 |
| 3 | 47,6 | 38,0 |
| 2 | 49,6 | 39,3 |
| 1 | 51,6 | 40,7 |
| 0 | 53,5 | 42,0 |
| -1 | 55,5 | 43,3 |
| -2 | 57,5 | 44,7 |
| -3 | 59,5 | 46,0 |
| -4 | 61,4 | 47,3 |
| -5 | 63,4 | 48,7 |
| -6 | 65,4 | 50,0 |
| -7 | 67,4 | 51,3 |
| -8 | 69,3 | 52,7 |
| -9 | 71,3 | 54,0 |
| -10 | 73,3 | 55,3 |

Окончание графика

| -11 | 75,3 | 56,7 |
| --- | --- | --- |
| -12 | 77,2 | 58,0 |
| -13 | 79,2 | 59,3 |
| -14 | 81,2 | 60,7 |
| -15 | 83,2 | 62,0 |
| -16 | 85,1 | 63,3 |
| -17 | 87,1 | 64,7 |
| -18 | 89,1 | 66,0 |
| -19 | 91,1 | 67,3 |
| -20 | 93,0 | 68,7 |
| -21 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 20

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 1,72 | 1,72 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов Тимофеевского сельского поселения рассчитана до 2029 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2029 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки не предусмотрено.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку  не предусмотрено.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Новое строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения предусмотрено:

- Замена  подземной теплосети по ул. Шоссейная за детским садом от колодца  с диам.89 мм. на диам. 89мм.-160 п.м.( 2 задвижки диам.- 80мм., 4 отвода диам.-80мм.)

- Замена  подземной теплосети  от ввода котельной до колодца в сторону школы с диам. 219мм. на диам. 219мм.-150 п.м.  (8 отводов диам.-219мм., 2 затвора диам.-200мм., 4 отвода диам.-50мм., 2 задвижки диам.-50мм.)

Раздел 6. Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливо снабжающими организациями. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают графики:

- перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально - бытовых нужд и населения;

В "Графики перевода" включаются все организации, обязанные иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным им топливным режимам. В них указываются: наименование организаций, их местонахождение, среднесуточные объемы топлива этих организаций, объемы высвобождаемого организацией топлива за счет перевода оборудования на резервные виды топлива, технологическая броня топлива, вид резервного топлива, емкость хранилищ, состав оборудования, переводимого на резервные виды топлива, время перевода этого оборудования на резервное топливо и продолжительность работы организации на резервном топливе при разовом заполнении хранилищ.

"Приказ 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» предполагает аварийный трех суточный запас топлива для котельной второй категории, подробно количество аварийного топлива указано в таблице.

Таблица 21

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (.т.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | мазут | 1998 | мазут | д/т | 24,7 |
| Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | уголь | 1600 | уголь | дрова | 19,7 |

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:

дрова сухие - 3,900 КВт/кг

дрова влажные - 3,060 КВт/кг

антрацит - 5,800 КВт/кг

природный газ - 10,000 КВт/м3

сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

сырая нефть – 11,9 КВт/ кг

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 22

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |
| Сырая нефть | 0,87 | 11,9 |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов Тимофеевского сельского поселения, т.е. на период до 2019 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры  МО.

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Мероприятия  способствующие повышению надежности и эффективности функционирования объектов теплоснабжения, снижению затрат по эксплуатации оборудования и улучшению экологической обстановки приведены в таблицах.

Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2019 гг.

Таблица 23

| № п/п | Наименование источников | Стоимость т.руб | План реализации инвестиционной программы по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена насосного оборудования | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  |
| 1.2 | Установка частотных приводов | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 760,0 |  | 480,0 | 280,0 |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 608,0 |  | 384,0 | 224 |  |  |
|  | -собственные средства | 114,0 |  | 72,0 | 42,0 |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 38,0 |  | 24,0 | 14,0 |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей | 900,0 |  | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 2.2 | Замена теплоизоляции теплотрасс | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1250,0 |  | 575,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 1000,0 |  | 460,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | -собственные средства | 188,0 |  | 86,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | -внебюджетные средства | 62,0 |  | 29,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | -- | - | - | - | -- | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы 23

| Всего по поселению: |  | 2010,0 |  | 1055,0 | 505,0 | 225,0 | 225,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -бюджетное финансирование | 1608,0 |  | 844,0 | 404,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | -собственные средства | 302,0 |  | 158,0 | 76,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | -внебюджетные средства | 100,0 |  | 53,0 | 25,0 | 11,0 | 11,0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Тимофеевского сельского поселения производит КГУП «Примтеплоэнерго»

В качестве теплоснабжающей организации предлагается определить:

# Сведения об организации

КГУП «Примтеплоэнерго»

ИНН

2536112729

КПП

253801001

ОГРН

1022501284970

ОКПО

57825401 г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12, 690089

(4232)464588

Зона деятельности теплоснабжающей организации КГУП «Прим теплоэнерго»  охватывает большую часть территории Тимофеевского сельского поселения, так как они осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории Тимофеевского сельского поселения.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 24

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п.Тимофеевка, ул.Школьная, 6 | 4,2 | 1,938 |
| 2 | Котельная №2 п.Тимофеевка, ул.Морская, 8 | 1,72 | 1,327 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Тимофеевского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

Заключение

Основными показателями энергетической эффективности работы тепловых сетей являются приводимые ниже величины.

1) Удельный расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки.

2) Удельный расход электрической энергии на транспорт теплоносителя.

3) Перепад температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура  сетевой воды в обратном  трубопроводе при соблюдении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе согласно температурному графику.

4) Потери тепловой энергии на транспорт тепла, в т.ч. через изоляцию и с утечкой сетевой воды.

5) Потери сетевой воды.

Тепловые потери в магистральных и распределительных сетях существенно различны. Техническое состояние магистральных сетей, как правило, значительно лучше. Кроме того суммарная поверхность магистральных сетей, через которую теряется тепловая энергия, значительно меньше поверхности намного более разветвлённых и протяжённых распределительных квартальных сетей. Поэтому на магистральные сети приходится в несколько раз меньшая доля тепловых потерь по сравнению с квартальными.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2029 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2015-2029 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Тимофеевского сельского поселения. Основными направлениями развития теплоснабжения реконструкция тепловых сетей, строительство новых участков теплотрасс к новым объектам, замена аварийных участков теплотрасс, а так же поддержание всех систем теплоснабжения в рабочем состоянии, своевременное устранение протечек в системе и теплоизоляция теплотрасс, необходимо уделить внимание водоподготовке котельной. Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

По результатам камеральных измерений

Источник: данные администрации Тимофеевского сельского поселения

Источник: Федеральная служба государственной статистики